|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчет по проделанной работе | Сентябрь  2016 | |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. | | Строительство фундамента |



# На объекте произведены работы:

1. Устройство песчаного основания.
2. Монтаж канализационной системы.
3. Армирование ростверка.
4. Устройство опалубки ростверка.
5. Монтаж каркасов ростверка.

# Проведенные контрольные мероприятия:

1. Проведен визуальный и инструментальный контроль песчаного основания. Соответствуют СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции».
2. Контроль монтажа канализационной системы. Соответствуют СП 32.13330.2012 «Канализация наружные сети и сооружения»
3. Приемка армирования свай и ростверка. Соответствуют СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции».
4. Приемка монтажа опалубки ростверка. Соответствуют СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции».

# Замечания:

1. Сваи заполнены водой.
2. Отклонения в сваях по вертикали до 10 см
3. Глубина одной сваи не соответствует требованию (1.2 м вместо 2м)
4. Отвод канализации под кухню положили с уклоном 4 см на 1 м.
5. Уклон канализационных труб больше допустимого.
6. На объекте отсутствует проектная документация на устройство канализации
7. Стянуть верх фундамента стягивающими шпильками.
8. Для предотвращение подвижки канализационных "лежаков" забетонировать их тощим бетоном, участками через 800-1000 мм
9. Выпуск канализации в осях 1-2/А-Б подвесить на шпильку к профнастилу.

# Выводы:

1. Работы выполнены согласно проекта. Серьезных замечаний влияющих на несущую способность здания не выявлено.  Производимые работы Соответствует СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции».

# Рекомендации:

* Оформить исполнительную документацию.

**Выезды за отчетный период:**

1. 26.08.2016
2. 27.08.2016
3. 29.08.2016
4. 05.09.2016
5. 08.09.2016
6. 15.09.2016
7. 19.09.2016

