Технический отчет по результатам обследования кровли

Заказчик:	ГБОУ школа ########

Адрес объекта:	 ################################

Организация осуществляющая обследование:

ООО "Технадзор77"

Генеральный директор ООО «Технадзор 77»

____________________   Д.С. Коржев

Г. Москва

Содержание:

- Введение

- Методика обследования кровли

- Анализ условий эксплуатации кровли

- Характеристика обследуемой кровли

- Результаты инженерно-технического обследования кровли

- Выводы

- Рекомендации

- Фотоматериалы

- Допуск СРО, диплом эксперта (копии)

- ВВЕДЕНИЕ.

На основании Контракта  на оказание услуг по строительно-технической экспертизе, проведено инженерно-техническое обследование состояния кровли  здания ГБОУ школа № ######## (далее здания), расположенного по адресу: ################################ Задача по обследованию кровли здания возникла в связи с физическим износом кровли и в последующем возможными протечками на нижних этажах.

Работа выполнена в соответствии с условиями вышеуказанного контракта, а именно:

- проверка соответствия материалов и документов, подтверждающих их качество (сертификаты, паспорта соответствующих характеристикам требуемых АД);

- проверка качества работ кровельного покрытия (соответствия СНиП, СП, ГОСТ: инструментальная и визуальная);

- итоговый отчет по  выполнению проверки кровельного покрытия с указанием замечаний и рекомендаций при их наличии.

На основании результатов обследования даны рекомендации о дальнейшей эксплуатации кровли здания .

Сертификаты и паспорта на примененные при производстве кровельных работ материалы, акты на скрытые работы предоставлены не были. По согласованию с заказчиком нижние слои кровли и стяжка не вскрывались.

Предварительно экспертом был проведен осмотр состояния кровли в присутствии представителей заказчика с последующим составлением Акта осмотра.

- МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ КРОВЛИ

Исходя из цели обследований и основываясь на предварительном осмотре объекта, были принятые методы, приведенные в табл. 1.

| Методы обследования | Стандарты, нормативные и инструктивные документы | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Визуальный, прямых измерений. | - СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. М. 2004 - Пособие по обследованию строительных конструкций. ОАО «ЦНИИПромзданий». М. 1997г. 222с. 3. МРР-2.2.07-98. Методика проведения обследования зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке. Правительство Москвы. Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы. М.ГУП «НИАЦ», 1998. 28с. | Описание состояния конструкций, определение дефектов |

- АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ

Согласно СНиП 23-01-99  здание расположено в климатическом подрайоне II Г.

Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки равна, t = – 26 оС; среднемесячная относительная влажность наружного воздуха наиболее холодного месяца достигает,  = 84%.

Согласно СНиП 2.04.05-91*, в холодный и переходные периоды года, оптимальная норма температуры внутреннего воздуха в общественных зданиях соответствует, tвн. =  + 20 оС;  относительная влажность воздуха соответствует,  = 60%.

4.ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДУЕМОЙ КРОВЛИ

Кровля плоская, утепленная, из рубероида на мастике, с внутренним отводом атмосферной влаги. Верхний слой кровельного ковра выполнен из бронированного рубероида типа РКК 350.

Техническое состояние кровли  и нижних этажей (потолков) по   внешнему виду характеризуется:

- локальными участками застойных зон атмосферной влаги на поверхности кровли;

- не герметичностью мест  сопряжения кровельного водоизоляционного ковра с вертикальными поверхностями, в том числе к вентиляционным выходам, выполненными с нарушениями нормативных документов;

- отсутствием защитных колпаков на отдельных водосливных воронках системы внутреннего отвода атмосферной влаги с кровли;

- незначительным вздутием кровли;

- наличием влаги в нижних слоях кровельного покрытия в местах локального ремонта кровли;

- локальными повреждениями верхнего бронированного слоя;

- отсутствием проклейки гидроизоляции примыкания к парапетам;

- вздутием ремонтных латок на поверхности кровли;

- на поверхности кровли присутствует трещина со вскрытием наружу, образовавшаяся в результате вспучивания кровли в процессе замерзания влаги под кровельным покрытием.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ КРОВЛИ.

На поверхности кровли имеются выходы на кровлю и выпуски инженерных коммуникаций – вентиляционных коробов и патрубков.

По периметру кровли здания, устроены парапеты с заведением на них кровельного водоизоляционного ковра.

В ходе обследования были выявлены следующие дефекты и повреждения кровли здания (см. раздел 8 - фотоматериалы):

-Нарушения технологии устройства примыканий мягкой кровли к парапетам и вентиляционным выходам.,

-Нарушение технологии примыканий мягкой кровли к водосточным воронкам.,

- Гидроизоляционный ковер поврежден в отдельных местах.

- На поверхности кровли в местах проведения локального ремонта имеются вздутия (пустоты под рулонным покрытием).,

- в местах примыкания водоизоляционного ковра к вертикальным поверхностям стен, парапетов, вентиляционным коробам и патрубкам не выполнена пропитка кромок герметизирующей мастикой, имеются щели через которые атмосферная влага может свободно проникать внутрь кровли;

- на отдельных участках ковер не заведен под защитный фартук из оцинкованной стали.,

- на отдельных воронках отсутствуют защитные колпаки, что может привести к попаданию мусора и засорению системы труб внутреннего водостока.

- ВЫВОДЫ

# При производстве кровельных работ подрядчиком были нарушены следующие требования актуализированной редакцией СНиП 3.04.01.87. - СП 71.13330.2011 «ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ».

# П.2.20. В местах примыкания к выступающим поверхностям крыши (парапетам, трубопроводам и т. д.) кровельный ковер должен быть поднят до верха бортика стяжки, приклеен на мастике с прошпатлевкой верхних горизонтальных швов. Приклейку дополнительных слоев кровли следует выполнять после устройства верхнего слоя кровли сразу после нанесения приклеивающей мастики сплошным слоем.

# П.2.46 Пузыри, вздутия, воздушные мешки, разрывы, вмятины, проколы, губчатое строение, потек и наплывы на поверхности покрытия кровель и изоляции не допускаются.

Кровля здания (гидроизоляционный ковер) находится в удовлетворительном состоянии, за исключением мест примыканий кровли к вертикальным плоскостям и мест локального ремонта кровли; участки примыкания водоизоляционного ковра к вертикальным поверхностям (вентиляционных коробов и т.д.), выполнены с дефектами.

- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Установить отсутствующие защитные колпаки водосливных воронок системы внутреннего водоотвода кровли здания.

  - Выполнить заново участки поврежденного примыкания водоизоляционного ковра к вертикальным поверхностям (парапетов, вентиляционных коробов и т.д.), обеспечив устройство дополнительных слоев и плавность перехода ковра с горизонтальной поверхности на вертикальную с заведением ковра под защитный фартук и герметизацию его кромок битумной мастикой.

  - Верхнее кровельное покрытие в местах локального ремонта демонтировать, провести обследование нижних слоев кровельного покрытия , выполнить локальный ремонт кровли.

- ФОТОМАТЕРИАЛЫ

  - Общий вид кровли.

  - Места локального ремонта кровли.

  - Вскрытые пустоты под рулонным покрытием в местах локального ремонта

  - Примыкание гидроизоляции к вентиляционным выпускам.

  - Отсутствие защитные колпаков водосливных воронок.

  - Трещины в верхнем слое кровельного покрытия.