Отчет

по обследованию строящегося объекта

########################

Г. Москва

2018

СОСТАВ ОТЧЕТА:

- Общие положения

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, иСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

- ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- ФОТОФИКСАЦИЯ

I. Общие ПОЛОЖЕНИЯ.

Цель обследования: определение технического состояния зданий и его конструкций.

Адрес объекта: ################

Технико- Экономические показатели:

1.	Площадь застройки – 974,38 м2

2.	Количество этажей- цокольный, первый, второй

3.	Общая площадь здания - 1825,25 м2

4.	Строительный объем – 6669,51 м2

Состав предъявленной документации: рабочая и исполнительная документация не предъявлена

Дополнительная вводная информация:

1.	Дом после консервации. При расконсервации цокольный этаж затоплен на 50-70 мм;

2.	Гидроизоляция монолитных террас выполнена до 01.05.2018;

3.	Отсутствует дренажная система;

4.	Отсутствует ливневая канализация (вода с кровли сливается на грунт вокруг дома);

5.	Гидроизоляция стыковки фундаментов не выполнена на 15.05.18.

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ,

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ.

- Склерометр RGK SK-60 (4462);

- Влагомер ВИСМ-2;

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

- Протокол испытания прочностных характеристик ЖБ-конструкций объекта.

| № | Конструкция | Отскок, Ед. | Прочность, Мпа | Марка бетона, М | Класс бетона, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаментная плита | 26-30 | 22,8-29,1 | М250-300 | В20-22,5 |
| 2 | Фундаментные стены | 32-37 | 26,5-35,5 | М250-350 | В20-27,5 |
| 3 | Перекрытие цокольного этажа | 30-32 | 29,1-34,4 | М300-350 | В22,5-27,5 |
| 4 | Стены и колонны, 1 эт. | 34-40 | 30,0-41,6 | М300-400 | В22,7-30 |
| 5 | Перекрытие 1 этажа | 32-36 | 32,5-39,9 | М350-400 | В27,5-30 |
| 6 | Стены и колонны, 2 эт. | 33-38 | 28,2-37,5 | М300-400 | В22,7-30 |
| 7 | Перекрытие 2 этажа | 31-36 | 30,9-39,9 | М300-400 | В22,7-30 |
| 8 | Стяжки, 1 этаж | 26-28 | 22,8-25,9 | М250 | В20 |

Отслаивающиеся стяжки вырезаны и демонтированы. Отклонений несущих конструкций не выявлено.

- Протокол замеров влажности строительных конструкций.

Ж/Б плита (примыкание к фундаментным стенам): от 13,3 до 34,1 % «красная зона» на 15.06;

Бассейн: во всей зоне бассейна стоит вода; на 26.06.2018 в зоне бассейна залита стяжка, бетон стяжки мокрый, не высыхает из-за нарушений наружной гидроизоляции и отсутствия дренажа на участке;

Стяжки:

на 15.05 до 20,5% «красная зона»;

на 26.06 до 34,1% в зоне бассейна

Кирпичные перегородки цокольного этажа от 21% до 24% «красная зона» приборной шкалы (значение существенно превышает допустимое).

- Общестроительный раздел.

Фундаменты (стены и плита):

-	влажные примыкания,

-	в приямке по оси 1(В-Г) стоит вода 15.05.2018 и 26.06.2018;

-	основания кирпичных перегородок до 5го ряда без трещин

Перекрытия и стены монолитные: марку бетона смотреть в таблице, деформации, разрушения и трещины не обнаружены;

Перегородки: кирпичные и газосиликатные, армированные, 	без деформаций. У вновь возводимых конструкций не демонтированы «маяки», используемые для формирования геометрии стен.

- Инженерный раздел.

Отопление: выполнена разводка трасс по дому, «Рехау»;

- Дефектовочный акт.

Фундаменты:

-	мокрые монолитные стены по всему цокольному этажу;

-	влажность монолитной плиты от 17,3 до 34,1% («красная зона»), возможно нарушена гидроизоляция и отсутствует дренаж;

-	при осмотре цокольного этажа 15.05 в зоне бассейна в осях 01-3/Г-И стояла вода

-	нарушение гидроизоляции в зоне гаража в оси А/2-4, А-Б/4

-	высолы на бетоне в осях 4-5/Б-Г

Штукатурка стен цокольного этажа:

-	выполнена без армирования;

-	выявлены трещины и отслоения штукатурного слоя;

-	толщина штукатурного слоя до 50-60 мм;

Фасады:

-	не выполнена ветрозащита минерального утеплителя по всему объему;

-	гидроизоляция примыкания фасадов к окнам не выполнено (террасы и балконы);

-	не выполнена гидроизоляция внутренних и наружных углов;

-	откос вентфасада вырезан не в размер, имеется отверстие в примыкании к подоконному отливу;

Окна:

-	нарушена и не герметично выполнена наружная гидроизоляция;

-	нарушена и не герметично выполнена внутренняя пароизоляция окон;

-	устройство теплого контура (пропенивание) выполнено с пропусками и образованиями воздушных карманов;

-	не выполнен монтаж прижимных планок и их наличников;

-	загрязнены внутренние конструкции раздвижных окон;

Монолитные стены 2го этажа:

-	прорезаны монолитные стены для формирования дверных проемов в помещениях 2.9-2.10, 2.9-2.7;

-	нарушена целостность армирования, арматура оголена;

-	не выполнено усиление проемов металлоконструкциями;

-	нарушен защитный слой бетона для прокладки электрических сетей;

Кровля, водосточная система:

- 	нет продухов для конвекции кровельного пространства;

- 	покрытие кровли имеет механические повреждения (отверстия);

- 	водостоки забиты растительным мусором;

- 	пароизоляция и паропроницаемая пленка выполнены из полиэтилена толщиной от 100 мкр;

- 	пароизоляция и паропроницаемая пленка смонтированы не герметично;

- 	вокруг люка на кровлю торец утеплителя не защищен и не закрыт пленками;

Техническое помещение на кровле:

-	отверстие в кирпичной кладке для трасс вентиляции выполнено без усиления (нет перемычек или мет. обрамления), возможно разрушение и появление трещин;

-	не выполнена пароизоляция и закрытие утеплителя паропроницаемой пленкой;

Террасы:

-	по оси 9\Ж подмыв основания из песка (см. фотофиксацию);

Вводы коммуникаций:

-	трассы коммуникаций введены, без зачеканки гильз гидроизоляционными составами;

-	трассы с наружной стороны имеют изгиб;

Отопление:

- 	не закрыты концы трассы отопления (см. фотофиксацию);

Вентилируемый фасад:

-	нарушены геометрические положения подконсрукций

-	вент. пространство забито растительным и строительным мусором

Стяжки террас 2-го этажа:

-	имеются трещины и отслоения;

-	производится демонтаж;

-	не выполнена гидроизоляция;

Штукатурка парапетов над гаражом:

-	имеются трещины на штукатурке;

-	выполнена без армирования;

-	отслоение более 5 мм (см. фотофиксацию);

-	требуется демонтаж;

Каркасы ГК-потолков в зоне 1.5 (столовая):

-	выполнен монтаж направляющего профиля без уплотнительной ленты;

Стяжки:

-	отслоившиеся места демонтированы;

-	сетка армирования лежит на шумоизоляционном ковре, не в теле стяжки;

Колонна в помещении 1.18:

- не оштукатурена со стороны наружного остекления, необходим демонтаж для производства работ;

Котлован бассейна:

- забит строительным боем и мусором.

- ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Необходимо устранить выявленные дефекты.

- Невозможно качественное выполнение отделочных работ по цокольному этажу из-за существенного превышения нормативных значений влажности ограждающих конструкций из-за затопления цокольного этажа весной 2018 года при возобновлении строительных процессов после консервации здания.

- Требуется устройство дренажа и ливневой канализации вокруг дома.

- Строительные конструкции в удовлетворительном состоянии.

- ФОТОФИКСАЦИЯ

Нарушение гидроизоляции наружных стен.

Мокрые монолитные стены по всему цокольному этажу, не выполнена гидроизоляция внутренних и наружных углов.

Влажность монолитной плиты от 17,3 до 34,1%.

Вода в зоне бассейна в осях 01-3/Г-И 15.05.2018.

Замокания, 15.05.2018.

Штукатурка стен цоколя без армирования, отслаивания, толщина, слоя до 60 мм.

Не выполнена ветрозащита минерального утеплителя по всему объему.

Гидроизоляция примыкания фасадов к окнам не выполнена (террасы и балконы).

Откос вентфасада вырезан не в размер, имеется отверстие в примыкании к подоконному отливу.

Нарушена и не герметично выполнена наружная гидроизоляция окон, не выполнен монтаж прижимных планок и их наличников

Нарушена и не герметично выполнена внутренняя пароизоляция окон.

Монолитные стены 2-го этажа с нарушенным защитным слоем бетона при прокладке сетей.

Прорезаны монолитные стены 2-го этажа для формирования дверных проемов в помещениях 2.9-2.10, 2.9-2.7

Нарушена целостность армирования, арматура оголена.

Не выполнено усиление проемов металлоконструкциями.

Кровля, нет продухов для конвекции кровельного пространства.

Водостоки забиты растительным мусором.

Вокруг люка на кровлю торец утеплителя не защищен и не закрыт пленками.

Пароизоляция и паропроницаемая пленка смонтированы не герметично.

Не выполнена пароизо.яция и закрытие утеплителя паропроницаемой пленкой

Отверстие в кирпичной кладке для трасс вентиляции выполнено без усиления (нет перемычек или мет. обрамления), возможно разрушение и появление трещин.

Подмыв основания террасы из песка по оси 9\Ж.

Трассы коммуникаций введены, без зачеканки гильз гидроизоляционными составами.

Не закрыты концы трассы отопления.

Отслоение штукатурки парапетов над гаражом более 5 мм.

Выполнен монтаж направляющего профиля без уплотнительной ленты

Сетка армирования лежит на шумоизоляционном ковре, не в теле стяжки.

Котлован бассейна забит строительным мусором и боем.