ООО «Технадзор77»

Обследование кровель

Результаты обследования кровель, выводы.

ООО «Технадзор77» 19.08.2016

Обследование кровель производственного и офисного здания.

Заказчик#######

Исполнитель: ООО «Технадзор77»

Адрес объекта: Россия, Москва, #######

Обследование объекта.

Проводилось экспертами ООО «Технадзор 77» 19 августа 2016 года в дневное время с 12.00 до 14.00 часов.

Характеристика объекта.

Объект исследования представляет коммерческую недвижимость.

Общие положения.

Техническое обследование объекта Заказчика осуществлено с целью определения качества выполненных строительно-монтажных работ.

В результате зафиксировано следующее:

Кровля из профлиста.

- Оторван конёк.

- Отсутствует 20% крепежа.

- В результате коррозии кровельного покрытия часть крепежа перестало выполнять свои функции, в местах креплений образовались протечки.

- Множество механических повреждений кровли.

- Примыкания не загерметизированы.

- Протекают примыкания кровли к вентиляционным будкам, отсутствует гидроизоляция примыканий.

- Производительность водосточной системы не соответствует возложенным на неё нагрузкам.

- В результате укладки материала  с нарушением технологии на поверхности кровли присутствует контр уклоны, впадины в которых скапливается вода.

Мягкая кровля.

- Нарушена технология монтажа гибкой кровли, а именно гидроизоляционный материал уложен на утеплитель. Пирог кровли должен выглядеть следующим образом:

- Основание

-Утеплитель

-Стяжка с устройством уклонов

-Гидроизоляция

Выводы:

Текущее состояние кровли оценивается как недопустимое.

Мнение экспертизы/рекомендации:

На объекте необходимо провести следующие работы:

- Демонтировать/ заменить частично профлисты имеющие механические повреждение.

- Крепление саморезами профлистов выполнять по технологии.

- Все примыкание необходимо загерметизировать.

- На примыкание вент. будок к кровли использовать отливы.

- Отчистить водосточную систему от строительного мусора.

- Закрепить конёк усиленными саморезами.

- Мягкую кровлю демонтировать полностью и сделать согласно технологии монтажа рулонной кровли.

Все материалы необходимо покупать только у официальных представителей производителя.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение №1 Свидетельство СРО.

Разрешительная документация.