## Титул
ООО "Технадзор 77"
Электроизмерительная лаборатория
ул. Василия Петушкова Электронная почта: 9167889999@technadzor77.com
Свидетельство о регистрации № 7961 |  |  |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю
действительно до 20 декабря 2022г. |  |  |  |  | Генеральный директор
Д.С. Коржев
"____" августа 2022 года
|  |  |  | Отчёт № |  | 13/22
по приемо-сдаточным испытаниях электроустановки
| Заказчик: |  | Мандрык Ю.
| Объект: |  | электроустановка жилого дома
| Адрес: |  | МО, Истринский р-н., с.п. Ядроминское, д. Веретенки
Дата проведения испытаний
|  | Получение заявки на проведение испытаний: |  |  |  |  | 26.07.2022
|  | Окончание испытаний: |  |  |  |  | 03.08.2022
1. Листов всего: 28
2. Протоколы испытаний распространяются только на электроустановку, подвергаемую испытаниям
3. Протоколы испытаний не могут быть частично или полностью перепечатаны без разрешения Заказчика и испытательной лаборатории.

## заключение
Электроизмерительная лаборатория ООО "Технадзор 77"
| Свидетельство о регистрации № 7961 |  | Заказчик: Мандрык Ю.
| действительно до 20 декабря 2022г. |  | Объект: электроустановка жилого дома
Адрес: МО Истринский р-н., д. Веретенки т.п. Оранж Клаб
Дата проведения измерений: 03.08.2022 г.
З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Электроустановка:
1. | Соответствует ПУЭ 7-го издания и действующим главам ПУЭ 6-го издания с изменениями 1998г., ПТЭЭП, СНиП 3.05.06-85 и др. руководящим документам. Недостатки, выявлены в результате испытаний перечислены в ведомости дефектов .
2. | Сопротивление контактных соединений зануляющих и заземляющих проводников соответствует требованиям п.26.1 приложения 3 ПТЭЭП
3. | Сопротивление изоляции проводов и кабелей более допустимого значения и соответствует требованиям табл.37 приложения 3.1 ПТЭЭП.
4. | Токи однофазных замыканий обеспечивают нормированное время защитного автоматического отключения в соответствии с требованиями п. 1.7.79 ПУЭ 7-го издания
5. | Время срабатывания и отключающий дифференциальный ток УЗО соответствуют требованиям ПУЭ, ГОСТ Р 51327.-2010. ГОСТ Р 51326.1-2010
6 | Заключение эксперта:
1. В щитах ЩР1 и ЩР2 аппараты защиты не промаркированы сквозной нумерацией.
2. В щите ЩР1 номинал аппарата защиты (УЗО) фазы L3 управляемый диф. током 300мА не удовлетворяет требованирям ПУЭ ( норма 30 мА}
3. В щите ЩР1 аппарат защиты S 204 С 20 теплового насоса не соответствует по номиналу тока селективности аппарату защиты ввода S 204 С 16А
4. В щите ЩР2 номиналы аппаратов защиты (УЗО) фаз L1, L2, L3 управляемых диф. током 300мА не удовлетворяет требованирям ПУЭ ( норма 30 мА}
5. Рекомендация заменить диф. автоматы DS 201 C16 0,01 ( 4 шт.) на диф автоматы типа С16 0,03 для обеспечения бесперебойной работы эл. потребителей.
6. В щите ЩР2 неправильная коммутация трехфазных аппаратов защиты DS 204 С 16 0,03 А ( нет линии рабочего нуля)
7. Электрооборудование помещений соответствует требованиям ПУЭ, ПТЭЭП и пригодно к эксплуатации в трехфазном режиме при исправлении дефектов перечисленных в п.п. 1-6
| Испытания провели: | Инженер ЭИЛ |  | Матвеев Д.В.
| Проверил: | Генералный директор |  | Коржев Д.С.

## Разьяснение
Электроизмерительная лаборатория ООО "Технадзор 77"
| Свидетельство о регистрации № 7961 | Заказчик: Мандрык Ю.
| действительно до 20 декабря 2022г. | Объект: электроустановка жилого дома
Адрес: МО Истринский р-н., д. Веретенки т.п. Оранж Клаб
Дата проведения измерений: 03.08.2022 г.
Разъяснение
Электроустановка:
1. В щитах ЩР1 и ЩР2 аппараты защиты не промаркированы сквозной нумерацией.
2. В щите ЩР1 номинал аппарата защиты (УЗО) фазы L3 управляемый диф. током 300мА не удовлетворяет требованирям ПУЭ ( норма 30 мА}
3. В щите ЩР1 аппарат защиты S 204 С 20 теплового насоса не соответствует по номиналу тока селективности аппарату защиты ввода S 204 С 16А
4. В щите ЩР2 номиналы аппаратов защиты (УЗО) фаз L1, L2, L3 управляемых диф. током 300мА не удовлетворяет требованирям ПУЭ ( норма 30 мА}
5. Рекомендация заменить диф. автоматы DS 201 C16 0,01 ( 4 шт.) на диф автоматы типа С16 0,03 для обеспечения бесперебойной работы эл. потребителей.
6. В щите ЩР2 неправильная коммутация трехфазных аппаратов защиты DS 204 С 16 0,03 А ( нет линии рабочего нуля)
7. Электрооборудование помещений соответствует требованиям ПУЭ, ПТЭЭП и пригодно к эксплуатации в трехфазном режиме при исправлении дефектов перечисленных в п.п. 1-6

## Деф.ведомость
Электроизмерительная лаборатория ООО "Технадзор 77"
Свидетельство о регистрации № 7961 |  |  | Заказчик: Мандрык Ю.
действительно до 20 декабря 2022г. |  |  | Объект: электроустановкажилого дома
Адрес: МО Истринский р-н., д. Веретенки т.п. Оранж Клаб
Ведомость дефектов: 03.08.2022 г.
ПТЭЭП, п. 1.7.2. Устройство электроустановок должно соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок, строительных норм и правил , государственных стандартов , Правил безопасности труда и другой нормативно-технической документации. Организация эксплуатации и ремонта электроустановок должна сооответствовать требованиям настоящих Правил , государственных стандартов, Правил безопасности при эксплуатации электроустановок и других нормативных актов по охране труда и технике безопасности. ПТЭЭП, п.3.6.24.: Электрооборудование, забракованное при внешнем осмотре, независимо от результатов испытаний и и змерений должно быть заменено или отремонтировано.
№ п/п | Элемент электроустановки | Выявленный дефект
1 | 2 | 3
1 | Щиты ЩР 1, ЩР 2 | Аппараты защиты не промаркированы сквозной нумерацией нарушен п. 6.2.25 ГОСТа 32397-2020 На оперативной панели щитка должна выполняться маркировка защитных аппаратов групповых цепей порядковыми номерами. Рядом с номерами аппаратов должны быть предусмотрены места для последующей записи их назначения. Назначение аппаратов допускается указывать на табличке, которая может быть размещена на внутренней стороне дверцы. Электрическая схема щитка должна приводиться в эксплуатационном документе.
2 | Щит ЩР 1 аппарат защиты фазы L 3 управляемый диф. током | Номинал аппарата защиты 300 мА. Нарушен п. 7.1.79. ПУЭ. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
3 | Щит ЩР 2 аппарат защиты фазы L 1 управляемый диф. током | Номинал аппарата защиты 300 мА. Нарушен п. 7.1.79. ПУЭ. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
4 | Щит ЩР 2 аппарат защиты фазы L 2 управляемый диф. током | Номинал аппарата защиты 300 мА. Нарушен п. 7.1.79. ПУЭ. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
5 | Щит ЩР 2 аппарат защиты фазы L 3 управляемый диф. током | Номинал аппарата защиты 300 мА. Нарушен п. 7.1.79. ПУЭ. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
6 | Щит ЩР 1 Аппарат защиты теплового насоса | Номинал аппарата защиты не соответствует по селективности номинальному току аппарата ввода.
Ведомость составил:
| Инженер ЭИЛ |  | Д.В Матвеев
Ответственный __________________________________________________
| Начальник ЭИЛ |  | Д.С. Коржев

## Список
Электроизмерительная лаборатория ООО " Технадзор 77"
Свидетельство о регистрации № 7961 |  | Заказчик: Мандрык Ю.
действительно до 20 декабря 2022г. |  | Объект: электроустановка жилого дома
Адрес: МО Истринский р-н., д. Веретенки т.п. Оранж Клаб
Дата проведения измерений: 03.08.2022 г.
СПИСОК ДОКУМЕНТАЦИИ
№ п.п. |  | № протокола | Количество листов | Номера листов
1 | Титульный лист | - | 1 | 1
2 | Заключение | - | 1 | 2
3 | Разьяснение | - | 1 | 3
4 | Ведомость дефектов | - | 1 | 4
5 | Список документации | - | 1 | 5
6 | Программа испытаний | - | 3 | 6-8
7 | Пояснительная записка | - | 2 | 9-10
8 | Протокол визуального осмотра | 13/22-1 | 2 | 11-12
9 | Протокол проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки | 13/22-2 | 2 | 13-14
10 | Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин | 13/22-3 | 4 | 15-18
11 | Протокол согласования параметров цепи "фаза-нуль" с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников | 13/22-5 | 4 | 19-22
12 | Протокол проверки и испытаний выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током( УЗО) | 13/22-7 | 2 | 23-24
13 | Протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | 13/22-8 | 2 | 25-26
14 | Список используемых приборов | - | 1 | 27
15 | Копия свидетельства о регистрации электролаборатории | - | 1 | 28

## Пр. исп
ПРОГРАММА ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
В соответствии с приложением 3 ПТЭЭП
№. пп | Объект, подвергаемый испытанию (проверке) | Вид испытаний (проверок) | Измеряемые (проверяемые) параметры, ха- рактеристики, документация | Нормативные документы (НД) | Значения измеряемых (проверяемых) параметров по проекту, НД, данным изготовителя | Методика испытаний (проверки), измерений | № прото- кола | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Электро- установка | Проверка соответствия эксплуатируемой электроустановки и технологии выполнения электромонтажных работ проекту и нормативной документации | Наличие лицензии монтажной организации, документации изготовителей на комплектующие и установочные изделия, сертификатов на электрооборудование; технические характеристики оборудования, указанные изготовителем, качество монтажа. | ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ Р 50571.1-27-1993-2003г., ГОСТ Р 51732-01, Р51628-00, Р51326-2010, Р51327-2010, Р50030.2-2010, Р50345-2010, 7746-01, 7396-89, 10434-82, СНиП 3.05.06-85, РД 34-21.122-87, Пр. Минэнерго от 30.06.03 №280, ВСН 123-90. | В соответствии с документацией, указанной в кол. 4, 5. | Проверка производится: -внешним осмотром и сравнением комплектующих и установочных изделий, кабельной продукции, их технических характеристик, технологии монтажа, установки и расположения оборудования с проектом и требованиями нормативных документов; | 1 | Отступления от проектных решений должны быть согласованы с проектной организацией. Демонтаж электроустановки и ее комплектующих сотрудниками ЭИЛ на всех этапах испытаний недопускается.
-измерением расстояний между электрооборудованием, проходов, размеров электропомещений, сечений проводов, кабелей, токопроводов и сравнением их с проектом и требованиями нормативных документов.
2 | Распределительные и групповые сети | Измерение сопротивления изоляции | Сопротивление изоляции | ПТЭЭП, прилож.3, раздел 6 п. 6.2, раздел 28 п. 28.1, ПУЭ п. 1.8.37.1, табл. 1.8.34 пр.сд. | 1. Сопротивление силовых кабелей до 1000В. должно быть не менее - 0,5МОм; 2. Для электропроводок, в том числе осветительных сетей - не менее 0,5 Мом. 3 Вторичные цепи распредилительных устройств, цепи питания приводов выключатлей и разъединительных, цепи управления, защиты, автоматики, телемеханики и т.п. не менее 1 МОм 4. Краны и лифты не менее 0,5 МОм 5. Для стационарных электроплит - не менее 1МОм; 6 Цепи содержащие устройства микроэлектроннымиэлементами до и выше 60В. не менее 0,5 МОм | п.2 В осветительных цепяхдолжны быть вывенчины лампы, штепсельные розетки и выключатели присоедены. п.3 Измерения проводятся со всемиприсоединенными аппаратами. п.5 Проводятся при нагретом состоянии тенов плит. Измеряется мегаометром на 1000В для проводов всех сечений, небронированных кабелей до 16мм2 и электроплит. Для остальных кабелей напряжение мегаометра – 2500В. Для цепей напряжением 60В и ниже напряжение мегаомметра – 500В. | 3 | Если при внешнем осмотре выявлены повреждения, деформация изоляции или несоответствие её состояния требованиям НД и изготовителя, независимо от результатов испытаний, такое оборудование подлежит замене.
3 | Устройство защитного отключения (УЗО) | 1. Проверка расцепителя дифференциального тока вновь установленных УЗО | Отключающий дифференциальный ток (IΔ), время отключения при Iδn | ГОСТ Р 51327.1-2010 | Отключающий дифференциальный ток (IΔ) должен находиться в пределах 0,5IΔn - Iδn, время отключения при Iδn не должно превышать 0,3 с | Проверяется несрабатывание расцепителя при IΔ=0,5IΔn и срабатывание расцепителя при IΔ=IΔn. | 7 | Дополнительно к измерениям проверяется нажатием кнопки "Тест"
|  | 2. Проверка контроля работоспособности УЗО по оперативным журналам | – | ПТЭЭП, прилож.3, п.28.7 | – | – | - | В оперативных журналах не реже 1-о раза в 4-е месяца должна быть сделана запись о проверке работоспособности каждого УЗО
4 | Автоматические выключатели (АВ) | Проверка расцепителей перегрузки и короткого замыкания | Токи и время срабатывания расцепителей короткого замыкания и перегрузки | ПТЭЭП, прилож.3 п.28.6; ПУЭ (п.1.8.37.3); ГОСТ Р 50345-2010, ГОСТ Р 50030.2-2010. | Ток срабатывания расцепителя короткого замыкания должен находиться в пределах диапазона токов мгновенного расцепления, время его срабатывания – не более 0,1с для АВ бытового и аналогичного назначения и не более 0,2с для остальных АВ. Ток и время срабатывания расцепителя перегрузки должны соответствовать его время-токовой характеристике. | Проверяется несрабатывание расцепителя короткого замыкания при подаче импульса испытатель-ного тока, равного нижнему пределу диапазона токов мгновенного расцепления, длительностью 0,1с (0,2с), и его срабатывание при импульсе тока, равного верхнему пределу диапазона токов мгновенного расцепления, той же длительности. Расцепитель перегрузки проверяется путём измерения времени срабатывания АВ при испытательном токе меньше нижнего предела диапазона токов мгновенного расцепления и его сравнения с определённым по время-токовой характеристике данного АВ. | - | Проверка производится в дальнейшем после капремонта.
5 | Аппараты защиты | Проверка срабатывания аппаратов защиты при системе питания TN-C, TN-C-S | Ток короткого замыкания или сопротивление петли фаза-нуль | ПТЭЭП, прилож.3 п.28.4; ПУЭ (п.1.7.79) | В электроустановках, смонтированных после 01.01.2003г. при замыкании фазного проводника на корпус или РЕ проводник должен возникнуть ток, вызывающий отключение питания за нормированное время: для групповых сетей и отдельных инженерных электроприёмников - менее 0,4с; для распределительных сетей - менее 5с.Удовлетворительные результаты испытаний свидетельствуют о непрерывности защитных проводников. | Проверяется путём непосредственного измерения тока короткого замыкания или полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим расчётом тока КЗ на электроприёмниках, оконечных устройствах и определением времени отключения по время-токовым характеристикам аппа- ратов защиты. | 5
6 | Заземляющие устройства и система молние- защиты | Проверка состояния заземляющего устройства и акта освидетельствования скрытых работ | Сопротивление заземляющего устройства | ПТЭЭП, прилож.3 табл.36; ПУЭ (п.1.7.61); РД 34-21.122-87. | При отсоединенной глухозаземленной нейтрали питающей сети не более 10 Ом. При подсоединенной глухозаземленной нейтрали питающей сети - не более 4 Ом. | Измеряется по одно или двух-лучевой схеме. Расстояние между потенциальным и токовым электродами до заземляющего устройства выберается исходя из местных условий. | 8 | Привязанная к мест- ности схема измерения прилагается к протоколу испытаний
7 | Зануляющие (заземляющие) и защитные проводники | Проверка непрерывности цепи и качества контактных соединений зануляющих (заземляющих) и защитных проводников | Сопротивление контактных соединений | ПТЭЭП, прилож.3 п.26.1; | Не должно быть обрывов, видимых дефектов и неудовлетворительных контактов. Сопротивление контактных соединений должно быть не более 0,05 Ом. | Выполняется осмотром и измерением сопротивления контактных соединений прибором ИФН-300 | 2 | Сварные соединения проверяются ударом молотка.
ПРИМЕЧАНИЕ: |  | Отсутствие в программе испытаний номера протокола означает, что данный вид испытаний в этот период не проводился.
| Генеральный директор |  |  |  |  | Д. С. Коржев
Частичная иили полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Программа распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## Поясн
Электроизмерительная лаборатория ООО "Технадзор 77"
| Свидетельство о регистрации № 7961 |  | Заказчик: Мандрык Ю.
| действительно до 20 декабря 2022г. |  | Объект: электроустановка жилого дома
Адрес: МО Истринский р-н., д. Веретенки т.п. Оранж Клаб
Дата проведения измерений: 3.08.2022 г.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая работа проведена с целью проверки технического состояния электроустановки и определения пригодности ее к дальнейшей эксплуатации.
1 Объем выполненных работ
1. Визуальный осмотр электроустановки проводился на предмет соответствия нормам безопасности для электрооборудования: ПУЭ, ПТЭЭП, Снипы, ГОСТы. Результаты проверки отражены в протоколе № 12/22-1
2. Проверка наличия цепи между заземленной электроустановкой и и элементами заземления установки проводилась прибором Измеритель параметров эл.установок MI 3100S заводской № 21221125 на соответствие ПТЭЭП, приложение 3, раздел 26 п. 26.1. Результаты проверки отражены в протоколе № 13/22-2
3. Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей (питающие, распредилительные и групповые линии) проводилась приборомИзмеритель параметров эл.установок MI 3100S заводской № 21221125 на соответствие приложение 3 табл.37 приложения 3.1 ПТЭЭП. Результаты измерений отражены в протоколе № 13/22-3
4. Проверка согласования параметров цепи "фаза-нуль" с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников проводилась прибором Измеритель параметров эл.установок MI 3100S заводской № 21221125 на сооответствие ПТЭЭП приложение 3, раздел 28 п. 28.4. Результаты измерений отражены в протоколе № 13/22-5
5. Проверка и испытание выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО) проводились пятикратным нажатием кнопки "ТЕСТ" с предварительным включением УЗО согласно ПТЭЭП, приложение 3, раздел 28, п. 28.7, ГОСТ Р 51327.2010, ГОСТ Р 51326.1.-2010, измерениям согласно методическими рекомендациями при проведении испытаний, прибором Измеритель параметров эл.установок MI 3100S заводской № 21221125 Результаты измерений отражены в протоколе № 13/22-7
6. Измерение сопротивления заземляющего устройства прибором Измеритель параметров эл.установок MI 3100S заводской № 21221125 Результаты измерений отражены в протоколе № 13/22-8
2. Назначение объекта
Объект относится к группе жилых помещений.
3. Техническая характеристика объекта
1. Категория надежности электроснабжения -третья
2. Электроснабжение объекта осуществляется напряжением 400В. Питание эл. щитов выполнено по трехфазной пятипроводной схеме. Групповые сети выполнены по трехфазной пятипроводной и однофазной трехпроводной схемах.
3. Нетраль питающего трансформатора глухозаземленная.
4. Схема внутренного энергоснабжения выполнена по системе заземления ТN-S.
5. Электропроводка выполнена кабелями марки ВВГнг(А)LS .
6. Защита электрических цепей при ненормальных режимах работы осуществляется автоматическими выключателями типа В и C и устройствами дифферинциальной защиты тока.
4. Основные требования норм проведения испытаний электроооборудования и аппаратов электроустановок.
1. Технические требования, предъявлемые к силовым кабелям, эл. проводкам и электроустановкам напряжением до 1000В. Должны удовлетворять требованиям правил устройства электроустановок- ПТЭЭП.
2. Сопротивление изоляции силовых кабелей и эл. проводок, распределительных устройств, щитов и токопроводов гапряжением до 1000В. Должно быть не менее 0,5 Мом. ПТЭЭП, приложение 3, раздел 6, п. 6.2, приложение 3.1 таблица 37.
3. При проверке налия цепи между заземленной установкой и элементами заземленной установки не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов. Переходное сопротивление должно быть не более 0,05 Ом. ПТЭЭП, приложение3, раздел 25 п. 26.1.
4. При проверки срабатывания защиты в эл. установке до 1000В. с глухозаземленной нейтралью с целью обеспечения автоматом отключения аварийного участка, необходимо что бы ток КЗ соответствовал требованиям ПТЭЭП, приложение3, раздел 28, п. 28.4 а время отключения соответствовало ПУЭ, табл. 1.7.1.
5. При проверке срабатывания устройств защитного отключения (УЗО), отключающий дифференциальный ток (I∆) находится в пределах 0,5I∆-I∆. Проверяется несрабатывание при 0,5I∆ и срабатывание при I∆. Дополнительно к измерениям срабатывание проверяется нажатем кнопки "Тест"
6. Электроустановки сетей напряжением до 1000В. С глухозезмленной нейтралью напряжением 380/220В должны иметь значение сопротивления заземляющих устройств не более 4 Ом при линейном напряжении 380В. Источника трехфазного тока. ПУЭ, п.1.7.101, п.1.8.39п.5, таблица 1.8.38 п.3.
5. Результаты проверки эл.оборудования на соответствие нормативным документам.
В результате проведения испытаний установленно, что электроустановка в объеме предоставленном к испытаниям соответствует требованиям НТД .
Генеральный директор

## ЭЛ-1
Электроизмерительная лаборатория ООО "Технадзор 77" |  |  |  | ЭЛ-1
Свидетельство о регистрации № 7961 |  |  |  | Заказчик: Мандрык Ю.
действительно до 20 декабря 2022г. |  |  |  | Объект: электроустановка жилого дома
Адрес: МО Истринский р-н., д. Веретенки т.п. Оранж Клаб
Дата проведения измерений: 03.08.2022 г.
П Р О Т О К О Л № 13/22-1
ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА
1. Анализ соответствия электроустановки проектной, нормативной документации и правилам выполнения электромонтажных работ.
2. Таблица визуального осмотра.
№ пп | Наименование составных элементов электроустановки | Нормативная документация и перечень пунктов, устанавливающих требования и значения проверяемых параметров |  | Результаты осмотра
1 | 2 | 3 |  | 4
1 | Щитовые помещения | ПУЭ 1.1.33-1.1.36, 7.1.28-7.1.31 |  | -
2 | Распределительные устройства напряжением до 1000 в | ПУЭ: 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.11, 4.1.12-4.1.14, 4.1.21-4.1.23, 6.2.15-6.2.24, 7.1.22-7.1.28, 7.1.31, 7.1.34, ГОСТ 32397-2013 |  | Соответствуют ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ
2.1 | Вводные и вводно-распределительные устройства.
2.2 | Главные и вторичные распределительные, силовые и осветительные щиты и сборки | ПУЭ: 1.7.135; п.1.7.140; 1.7.142; 6.1.27; 7.1.22-7.1.27; 7.1.31. ПТЭЭП: 2.2.4-2.2.8, 2.2.10-2.2.17, 2.2.20, 2.2.21; 2.12.5; ГОСТ 10434-82: 1.1-1.4; 2.1.1-2.1.11. |  | Соответствуют ПУЭ, ПТЭЭП кроме п. указанных в ведомосте дефектов
3 | Устройства автоматического влючения резервного питания (АВР) | ПУЭ 3.3.32 |  | -
4 | Вторичные цепи | ПУЭ: 1.8.34, 3.4.4, 3.4.5(п.1.4), 3.4.7, 3.4.9, 3.4.10, 3.4.12-3.4.14, 3.4.16, 7.1.31. |  | Соответствуют ПУЭ
5 | Измерительные трансформаторы | ПУЭ: 1.5.16, 1.5.18, 1.5.23, 1.5.36, 1.5.37 |  | -
6 | Приборы учета электроэнергии | ПУЭ: 1.5.15, 1.5.27, 1.5.29, 1.5.31, 1.5.33, 1.5.35-1.5.38, 7.1.59- 7.1.65. ПТЭЭП: 2.11.4, 2.11.7, 2.11.11, 2.11.13-2.11.18 |  | Соответствуют ПУЭ
7 | Аппараты защиты (защита электрических сетей до 1000В) | ПУЭ: 1.8.34, 3.1.5-3.1.8, 6.1.33-6.1.36; 6.2.2; 6.2.8; 6.2.9; 6.2.11; 6.3.40; 7.1.21; 7.1.24-7.1.26; 7.1.48; 7.1.58; 7.1.71-7.1.86. ПТЭЭП: 2.2.15, 2.2.16, 2.5.3, 2.5.4, 3.6.24, приложение 3 п.28.7 ПТЭЭП. ГОСТ Р 51327.2010, ГОСТ Р 51326.1.-2010, ГОСТ Р 50345.2010, ГОСТ Р 50030.2.2010. |  | Соответствуют ПУЭ, ПТЭЭП кроме п. указанных в ведомосте дефектов
8 | Электропроводки (питающие, распределительные и групповые сети) | ПУЭ: 1.8.37 п.1,2.1.14-2.1.17, 2.1.24, 2.1.26, 2.1.28-2.1.30, 2.1.35, 2.1.37-2.1.40, 2.1.42-2.1.45, 2.1.47, 2.1.49, 2.1.50, 2.1.52, 2.1.54-2.1.61, 2.1.63, 2.1.64, 2.1.66-2.1.79; 6.1.31; 6.1.32; 7.1.21, 7.1.32-7.1.45. ПТЭЭП: 3.6.24; ГОСТ 10434-82: 1.1-1.4; 2.1.1-2.1.11 , приложение 3 п.26.1 ПТЭЭП. |  | Соответствуют ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ
9 | Кабельные линии внутри зданий | ПУЭ: 1.2.15, 1.3.16, 1.8.40, 2.3.18, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.23, 2.3.33, 2.3.40, 2.3.42, 2.3.48, 2.3.52, 2.3.65, 2.3.71, 2.3.72, 2.3.75, 2.3.109, 2.3.110, 2.3.120, 2.3.123, 2.3.124, 2.3.134, 2.3.135, 7.1.34, 7.1.42-7.1.44, ПТЭЭП: 2.4.5, 3.6.24 |  | Соответствуют ПУЭ, ПТЭЭП.
10 | Рекламное освещение | ПУЭ 6.1.15, 6.4.1-6.1.18 |  | -
11 | Внутреннее освещение: осветительная арматура и патроны, электроустановочные изделия | ПУЭ: 6.1.10-6.1.23; 6.1.25-6.1.27; 6.2.2; 6.2.4-6.2.6; 6.2.10; 6.2.12-6.2.14; 6.6.1-6.6.4; 6.6.10; 6.6.12-6.6.15; 6.6.21; 6.6.22; 6.6.24; 6.6.25; 6.6.30; 6.6.31. ПТЭЭП: 2.12.1-2.12.17. |  | Соответствуют ПУЭ, ПТЭЭП.
12 | Заземляющие устройства | ПУЭ: 1.7.55-1.7.63, 1.7.66, 1.7.76-1.7.83, 1.7.100-1.7.103, 1.7.109-1.7.111, 1.7.113, 1.7.116-1.7.123, 1.7.126-1.7.128, 1.7.130, 1.7.35, 1.7.136-1.7.140, 1.7.142, 1.7.146, 1.7.149, 1.7.150, 1.7.162-1.7.162-1.7.164, 1.7.167, 1.7.173-1.7.175, 7.1.87, 7.1.88, ГОСТ 10434-82: 1.1-1.4, 2.1.1-2.1.11, Технический циркуляр "Росэлектромонтаж" от 16.02.04 № 6/2004 |  | Соответствуют ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ
13 | Система молнезащиты | РД 34.21.122.87 "Иструкция по устройству молнезащиты зданий и сооружений" СО 153-34.21.122-2003, п.4.4.2 |  | -
14 | Маркировка элементов электроустановки, буквенно-цифровые и цветовые маркировки токоведущих проводников, нулевых рабочих и защитных проводников, выводы аппаратов. | ПУЭ: 1.1.28-1.1.31, 2.3.23, 3.1.7. 3.4.9, 4.1.3. 4.1.11; ПТЭЭП: 2.5.3, 2.12.3 |  | Соответствуют ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Электроустановка соответствует требованиям ПУЭ , ПТЭЭП и ГОСТам кроме п. указанных в ведомости дефектов
Осмотр провели:
| Инженер ЭИЛ |  | Матвеев Д.В.
Проверил:
| Генеральный директор |  | Коржнев Д.С.
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## ЭЛ-2
Электроизмерительная лаборатория ООО "Технадзор 77" | [7 empty] | ЭЛ-2
Свидетельство о регистрации № 7961 | [5 empty] | Заказчик: Мандрык Ю.
действительно до 20 декабря 2022г. | [5 empty] | Объект: электроустановка жилого дома
Адрес: МО Истринский р-н., д. Веретенки т.п. Оранж Клаб
Дата проведения измерений: 03.08.2022 г.
П Р О Т О К О Л № 13/22-2
ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛЕННЫМИ УСТАНОВКАМИ
И ЭЛЕМЕНТАМИ ЗАЗЕМЛЕННОЙ УСТАНОВКИ
Климатические условия при проведении проверки
Температура воздуха 230C. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 1000 кПа
Цель проверки (испытаний)
приемо-сдаточные
(приемо-сдаточные, периодические, сличительные, контрольные, эксплуатационные испытания, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены
проверки (испытания):
п.26.1 Приложения 3 ПТЭЭП
1. Результаты проверки (измерений):
№ п/п | Месторасположение и наименование электрооборудования | [5 empty] | Количество проверенных элементов | R перех. измеренное, Ом
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4
Щит ЩР 1
1 | Щина РЕ | [5 empty] | 1 | 0.02
Щит ЩР 2
2 | Щина РЕ | [5 empty] | 1 | 0.02
помещение котельной
3 | Заземляющие контакты разъемов штепсельных 1-2 | [5 empty] | 2 | 0.02
помещение прихожей
4 | Заземляющие контакты разъемов штепсельных 1-7 | [5 empty] | 7 | 0.03
помещение кухни гостиной
5 | Заземляющие контакты разъемов штепсельных 1-16 | [5 empty] | 16 | 0.04
помещение детской спальни
6 | Заземляющие контакты разъемов штепсельных 1-7 | [5 empty] | 7 | 0.04
помещение коридора
7 | Заземляющие контакты разъемов штепсельных 1-4 ( в том числе в щите слаботочном) | [5 empty] | 4 | 0.03
помещение ванной
8 | Заземляющие контакты разъемов штепсельных 1-2 | [5 empty] | 2 | 0.02
помещение взрослой спальни
9 | Заземляющие контакты разъемов штепсельных 1-7 | [5 empty] | 7 | 0.04
помещение кладовой
10 | Заземляющий контакт разъема штепсельного 1 | [5 empty] | 1 | 0.02
помещение душевой
11 | Заземляющие контакты разъемов штепсельных 1-2 | [5 empty] | 2 | 0.02
помещение кабинета
12 | Заземляющие контакты разъемов штепсельных 1-7 | [5 empty] | 7 | 0.04
2. Измерения проведены приборами:
№ п.п. | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки |  | № аттестата (свидетельства) | Орган гос.метрологической службы. Проводивший проверку
|  |  | Диапазон измерений | Класс точности (основная инструментальная погреш-ность измерений) | последняя | Очередная
1 | Измеритель параметров эл.установок MI 3100S | 21221125 | 0,01…1990 Ом (0,01 Ом) | ± (0,03х R+3 е.м.р.) | 31.08.2021 | 30.08.2023 | 1-102926947 | ИП Казаков П.С.
2 | Testo 622 Термогигрометр | 0192-1691 | 300-1200 кПа | ± 8 кПа | 19.01.2022 | 18.01.2023 | С-ГЧХ/19-01-2022/12453307 | ООО "ПРОММАШ ТЕСТ"
3. При проведении испытаний проверено:
а) непрерывность защитных проводников
б) стабилизация разборных контактных соединений по II классу в соответствии с ГОСТ 10434-82;
в) сечение защитных проводников;
Выводы:
а) обрывов и видимых дефектов защитных проводников не выявлено
б) разборные контактные соединения выполнены по II классу в соответствии с ГОСТ 10434-82;
в) сечение защитных проводников соответствует гл. 1.7 ПУЭ;
г) сопротивление контактных соединений по пунктам соответствует требованиям п. 26.1 приложения 3 ПТЭЭП
Заключение:
открытые проводящие части электроустановки соединены с глухозаземленной нейтралью в соответствии
с п.п.1.7.76, 1.7.78, 1.7.79 ПУЭ 7-го издания и обеспечена непрерывность цепи между ними и глухозаземленной нейтралью
Испытания провели:
| Инженер ЭИЛ | [5 empty] | Матвеев Д.В
Протокол проверил:
| Генеральный директор | [5 empty] | Коржев Д.С.
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## ЭЛ-3
Электроизмерительная лаборатория ООО "Технадзор 77" | [13 empty] | ЭЛ-3
Свидетельство о регистрации № 7961 | [8 empty] | Заказчик: Мандрык Ю.
действительно до 20 декабря 2022г. | [8 empty] | Объект: электроустановка жилого дома
Адрес: МО Истринский р-н., д. Веретенки т.п. Оранж Клаб
Дата проведения измерений: 03.08.2022 г.
П Р О Т О К О Л № 13/22- 3
ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ПРОВОДОВ, КАБЕЛЕЙ И ОБМОТОК
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха 230C. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 1000кПа
Цель измерений (испытаний)
приемо-сдаточные
(приемо-сдаточные, периодические, сличительные, контрольные, эксплуатационные испытания, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствии требованиям которых проведены измерения (испытания)
ПУЭ, ПТЭЭП
Обозначения: А,В,С-фазные проводники, N-рабочий нулевой проводник, РЕ-защитный нулевой проводник, РЕN-совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный
проводник. В некоторых линиях в качестве РЕN,РЕ-проводников используется металлическая труба.
1. Результаты проверки (измерений):
№ п/п | Наименование линий, электрических машин по проекту | Рабочее напряжение, В | Марка провода, кабеля, количест-во жил, сечение провода, кабеля (кв. мм) | Напряжение мегаомметра, В | СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (МОм)
[5 empty] | Норма по ПТЭЭП (МОм) | А-В | В-С | А-С | A-N (PEN) | B-N (PEN) | C-N (PEN) | A-PE | B-PE | C-PE | N-PE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Щит ЩР 1
1 | группа освещение уличное | 230 | ВВГнг(А)LS 3х1,5 | 1000 | ≥ 0,5 | - | - | - | 780 | - | - | 780 | - | - | 780
2 | группа разъема штепсельного холодильника | 230 | ВВГнг(А)LS 3х2,5 | 1000 | ≥ 0,5 | - | - | - | - | 750 | - | - | 750 | - | 750
3 | группа разъема штепсельного вент. установки | 230 | ВВГнг(А)LS 3х2,5 | 1000 | ≥ 0,5 | - | - | - | - | - | 790 | - | - | 790 | 790
4 | группа разъемов штепсельных | 230 | ВВГнг(А)LS 3х1,5 | 1000 | ≥ 0,5 | - | - | - | 320 | - | - | 320 | - | - | 320
5 | группа разъемов штепсельных | 230 | ВВГнг(А)LS 3х2,5 | 1000 | ≥ 0,5 | - | - | - | 350 | - | - | 350 | - | - | 350
6 | группа кондиционера | 230 | ВВГнг(А)LS 3х2,5 | 1000 | ≥ 0,5 | - | - | - | - | 770 | - | - | 770 | - | 770
7 | группа увлажнителя | 230 | ВВГнг(А)LS 3х2,5 | 1000 | ≥ 0,5 | - | - | - | - | - | 750 | - | - | 750 | 750
8 | группа Т.П. | 230 | ВВГнг(А)LS 3х2,5 | 1000 | ≥ 0,5 | - | - | - | 800 | - | - | 800 | - | - | 800
9 | группа щита слаботочного | 230 | ВВГнг(А)LS 3х2,5 | 1000 | ≥ 0,5 | - | - | - | - | 800 | - | - | 800 | - | 800
10 | группа водоочистки | 230 | ВВГнг(А)LS 3х2,5 | 1000 | ≥ 0,5 | - | - | - | - | - | 790 | - | - | 790 | 790
11 | группа Щит уличный | 400 | ВВГнг(А)LS 5х4 | 1000 | ≥ 0,5 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810
Щит ЩР 2
12 | группа освещение тех., хоз. помещений сауны | 230 | ВВГнг(А)LS 3х1,5 | 1000 | ≥ 0,5 | - | - | - | 810 | - | - | 810 | - | - | 810
13 | группа освещение столовой и рабочей зоны кухни | 230 | ВВГнг(А)LS 3х1,5 | 1000 | ≥ 0,5 | - | - | - | - | 820 | - | - | 820 | - | 820
14 | группа освещение гостиной | 230 | ВВГнг(А)LS 3х1,5 | 1000 | ≥ 0,5 | - | - | - | - | - | 860 | - | - | 860 | 860
15 | группа освещение спальни взрослых и кладовки | 230 | ВВГнг(А)LS 3х1,5 | 1000 | ≥ 0,5 | - | - | - | 850 | - | - | 850 | - | - | 850
16 | группа освещение спальни детской и ванной | 230 | ВВГнг(А)LS 3х1,5 | 1000 | ≥ 0,5 | - | - | - | - | 800 | - | - | 800 | - | 800
17 | группа освещение кабинета и душевой | 230 | ВВГнг(А)LS 3х1,5 | 1000 | ≥ 0,5 | - | - | - | - | - | 860 | - | - | 860 | 860
18 | группа освещение коридора | 230 | ВВГнг(А)LS 3х1,5 | 1000 | ≥ 0,5 | - | - | - | 800 | - | - | 790 | - | - | 790
19 | группа разъемов штепсельных уличных | 230 | ВВГнг(А)LS 3х2,5 | 1000 | ≥ 0,5 | - | - | - | 800 | - | - | 790 | - | - | 790
20 | группа разъемов штепсельных прихожей и столовой | 230 | ВВГнг(А)LS 3х2,5 | 1000 | ≥ 0,5 | - | - | - | - | 770 | - | - | 770 | - | 770
21 | группа разъемов штепсельных гостиной | 230 | ВВГнг(А)LS 3х2,5 | 1000 | ≥ 0,5 | - | - | - | - | - | 790 | - | - | 790 | 790
22 | группа разъемов штепсельных спальни взрослых | 230 | ВВГнг(А)LS 3х2,5 | 1000 | ≥ 0,5 | - | - | - | 810 | - | - | 810 | - | - | 810
23 | группа разъемов штепсельных спальни детской | 230 | ВВГнг(А)LS 3х2,5 | 1000 | ≥ 0,5 | - | - | - | - | 740 | - | - | 740 | - | 740
24 | группа разъемов штепсельных кабинета | 230 | ВВГнг(А)LS 3х2,5 | 1000 | ≥ 0,5 | - | - | - | - | - | 780 | - | - | 780 | 780
25 | группа разъемов штепсельных фартука 1 кухни и вытяжки | 230 | ВВГнг(А)LS 3х2,5 | 1000 | ≥ 0,5 | - | - | - | 790 | - | - | 790 | - | - | 790
26 | группа разъемов штепсельных кухни фартука 2 | 230 | ВВГнг(А)LS 3х2,5 | 1000 | ≥ 0,5 | - | - | - | - | 750 | - | - | 750 | - | 750
27 | группа разъемов штепсельных | 230 | ВВГнг(А)LS 3х2,5 | 1000 | ≥ 0,5 | - | - | - | - | - | 780 | - | - | 780 | 780
28 | группа сушильной машины | 400 | ВВГнг(А)LS 3х2,5 | 1000 | ≥ 0,5 | - | - | - | 810 | - | - | 810 | - | - | 810
29 | группа стиральной машины | 400 | ВВГнг(А)LS 3х2,5 | 1000 | ≥ 0,5 | - | - | - | - | 770 | - | - | 770 | - | 770
30 | группа разъемов штепсельных ванной и душевой | 230 | ВВГнг(А)LS 3х2,5 | 1000 | ≥ 0,5 | - | - | - | - | - | 750 | - | - | 750 | 750
31 | группа посудомоечной машины | 230 | ВВГнг(А)LS 3х2,5 | 1000 | ≥ 0,5 | - | - | - | 820 | - | - | 820 | - | - | 820
32 | группа духового шкафа | 230 | ВВГнг(А)LS 5х4 | 1000 | ≥ 0,5 | - | - | - | - | 750 | - | - | 750 | - | 750
33 | группа варочной панели | 400 | ВВГнг(А)LS 5х4 | 1000 | ≥ 0,5 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820
34 | группа сауны | 400 | ВВГнг(А)LS 5х4 | 1000 | ≥ 0,5 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720
2. Измерения проведены приборами:
№ п./п | Тип |  | Заводской номер | Метрологические характеристики |  |  |  | Дата поверки |  |  |  | № аттестата (свидетельства) |  | Орган Государственной метрологической службы, проводивший поверку
|  |  |  | Диапазон измерения |  | Класс точности (основная инструментальная погрешность измерений) |  | Последняя |  | Очередная
1 | Измеритель параметров эл.установок MI 3100S |  | 21221125 | 0 Ом…1,99Гом |  | ± (0,08Rх+3 е.м.р.) |  | 2021-08-31 |  | 2023-08-30 |  | 1-102926947 |  | ИП Казаков П.С.
2 | Testo 622 Термогигрометр |  | 0192-1691 | 300-1200 кПа |  | ± 8 кПа |  | 2022-01-19 |  | 2023-01-18 |  | С-ГЧХ/19-01-2022/12453307 |  | ООО "ПРОММАШ ТЕСТ"
Вывод: Сопротивление изоляции проводов и кабелей по пунктам 1-34 протокола соответствует требованиям табл.37 приложения 3.1 ПТЭЭП и п.6.2 приложения 3 ПТЭЭП.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Сопротивление изоляции проводов и кабелей обеспечивает безопасную эксплуатацию электроустановки.
Испытания провели:
| Инженер ЭИЛ | [8 empty] | Матвеев Д.В
Протокол проверил:
| Генеральный директор | [8 empty] | Коржев Д.С.
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## ЭЛ-5
Электроизмерительная лаборатория ООО "Технадзор 77" | [13 empty] | ЭЛ-5
Свидетельство о регистрации № 7961 | [7 empty] | Заказчик: Мандрык Ю.
действительно до 20 декабря 2022г. | [7 empty] | Объект: электроустановка жилого дома
Адрес: МО Истринский р-н., д. Веретенки т.п. Оранж Клаб
Дата проведения измерений: 03.08.2022 г.
П Р О Т О К О Л № 13/22-5
ПРОВЕРКИ СОГЛАСОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ АППАРАТОВ ЗАЩИТЫ
И НЕПРЕРЫВНОСТИ ЗАЩИТНЫХ ПРОВОДНИКОВ
Климатические условия при проведении проверки
Температура воздуха 23C. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 1000 кПа
Цель проверки (испытаний)
приемо-сдаточные
(приемо-сдаточные, периодические, сличительные, контрольные, эксплуатационные испытания, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПТЭЭП Приложение 3. табл.28.4
1. Результаты проверки (измерений):
№ п/п | Место установки аппарата защиты, проверяемый участок цепи | Аппарат защиты от сверхтока |  |  |  | Измеренное значение сопротивления цепи "фаза-нуль", Ом |  |  | Измеренное (расчетное) значение тока однофазного замыкания (Iизм.), А |  |  | Кратность измеренного тока уставке расцепителя тока перегрузки (Iизм./In) | Время срабатывания аппарата защиты, с
|  | Типовое обозначение | Типы расцепителей | Уставка расцепителя тока перегрузки (In), А | Диапазон тока сра-батывания расцепи-телей короткого замыкания, А | L1 (А) | L2 (В) | L3 (С) | L1 (А) | L2 (В) | L3 (С) |  | Допустимое | По время-токовой характеристике (данным изготовителя)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ЩР 1
1 | группа разъема штепсельного холодильника | S 201 | ОВВ, МДВ | 16 | 48-80 | - | 0.5 | - | - | 440 | - | 27.5 | ≤0,4 | < 0,1
2 | группа разъема штепсельного вент. установки | S 201 | ОВВ, МДВ | 16 | 48-80 | - | - | 0.52 | - | - | 423.0769 | 26.4423 | ≤0,4 | < 0,1
3 | группа разъемов штепсельных | S 201 | ОВВ, МДВ | 16 | 48-80 | 0.68 | - | - | 323.5294 | - | - | 20.2206 | ≤0,4 | < 0,1
4 | группа щита слаботочного | S 201 | ОВВ, МДВ | 16 | 48-80 | - | 0.88 | - | - | 250 | - | 15.625 | ≤0,4 | < 0,1
5 | группа Щит уличный | S 204 | ОВВ, МДC | 16 | 80-160 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 687.5 | 687.5 | 687.5 | 42.9688 | ≤5 | < 0,1
ЩР 2
6 | группа разъемов штепсельных уличных | S 201 | ОВВ, МДВ | 16 | 48-80 | 0.69 | - | - | 318.8406 | - | - | 19.9275 | ≤5 | < 0,1
7 | группа разъемов штепсельных прихожей и столовой | S 201 | ОВВ, МДВ | 16 | 48-80 | - | 0.64 | - | - | 343.75 | - | 21.4844 | ≤0,4 | < 0,1
8 | группа разъемов штепсельных гостиной | S 201 | ОВВ, МДВ | 16 | 48-80 | - | - | 0.87 | - | - | 252.8736 | 15.8046 | ≤0,4 | < 0,1
9 | группа разъемов штепсельных спальни взрослых | S 201 | ОВВ, МДВ | 16 | 48-80 | 0.8 | - | - | 275 | - | - | 17.1875 | ≤0,4 | < 0,1
10 | группа разъемов штепсельных спальни детской | S 201 | ОВВ, МДВ | 16 | 48-80 | - | 0.7 | - | - | 314.2857 | - | 19.6429 | ≤0,4 | < 0,1
11 | группа разъемов штепсельных кабинета | S 201 | ОВВ, МДВ | 16 | 48-80 | - | - | 0.89 | - | - | 247.191 | 15.4494 | ≤5 | < 0,1
12 | группа разъемов штепсельных фартука 1 кухни и вытяжки | S 201 | ОВВ, МДВ | 16 | 48-80 | 0.8 | - | - | 275 | - | - | 17.1875 | ≤0,4 | < 0,1
13 | группа разъемов штепсельных кухни фартука 2 | S 201 | ОВВ, МДВ | 16 | 48-80 | - | 0.56 | - | - | 392.8571 | - | 24.5536 | ≤0,4 | < 0,1
14 | группа разъемов штепсельных | S 201 | ОВВ, МДВ | 16 | 48-80 | - | - | 0.78 | - | - | 282.0513 | 17.6282 | ≤5 | < 0,1
15 | группа сушильной машины | DS 201 | ОВВ, МДC | 16 | 80-160 | 0.54 | - | - | 407.4074 | - | - | 25.463 | ≤0,4 | < 0,1
16 | группа стиральной машины | DS 201 | ОВВ, МДC | 16 | 80-160 | - | 0.53 | - | - | 415.0943 | - | 25.9434 | ≤0,4 | < 0,1
17 | группа разъемов штепсельных ванной и душевой | DS 201 | ОВВ, МДC | 16 | 80-160 | - | - | 0.79 | - | - | 278.481 | 17.4051 | ≤5 | < 0,1
18 | группа посудомоечной машины | DS 201 | ОВВ, МДC | 16 | 80-160 | 0.54 | - | - | 407.4074 | - | - | 25.463 | ≤0,4 | < 0,1
19 | группа духового шкафа | DS 201 | ОВВ, МДC | 16 | 80-160 | - | 0.58 | - | - | 379.3103 | - | 23.7069 | ≤0,4 | < 0,1
| 2. Измерения проведены приборами: | [13 empty] | -
№ п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики |  |  | Дата поверки |  |  |  | № аттестата (свидетельства) |  |  | Орган Государственной метрологической службы, проводивший поверку |  | -
|  |  | Диапазон измерения | Класс точности (основная инструментальная погрешность измерений) |  | Последняя |  | Очередная | [6 empty] | -
1 | Измеритель параметров эл.установок MI 3100S | 21221125 | 0,01…300 Ом (0,01 Ом) | ± {[0,03+0,0001(Ak/Z-1)] хА+4 е.м.р.} |  | 2021-08-31 |  | 2023-08-30 |  | 1-102926947 |  |  | ИП Казаков П.С. |  | -
2 | Testo 622 Термогигрометр | 0192-1691 | 300-1200 кПа | ± 8 кПа |  | 2022-01-19 |  | 2023-01-18 |  | С-ГЧХ/19-01-2022/12453307 |  |  | ООО "ПРОММАШ ТЕСТ" |  | -
а) отсутствие предохранителей и однополюсных коммутирующих аппаратов в нулевых рабочих проводниках и коммутирующих элементов
в нулевых защитных проводниках;
б) стабилизация разборных контактных соединений по II классу в соответствии с ГОСТ 10434-82.
Обозначение типов расцепителей:
а) C - тип мгновенного расцепителя по ГОСТ Р 50345-99;
б) ОВВ - максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени;
в) МД - максимальный расцепитель тока мгновенного действия.
Примечание: для каждой линии питания нескольких потребителей и оконечных устройств от одного аппарата защиты (розеточные группы, линии освещения и т.д.) в строке протокола указаны вид этих потребителей и наименьшее из измеренных на каждом потребителе (оконечном устройстве) значений токов однофазных замыканий.
Выводы:
а) параметры цепей "фаза-нуль" и характеристики аппаратов защиты в них п.п. 1-11 Протокола обеспечивают нормированное время защитного автоматического отключения в соответствии с требованиями п. 1.7.79 ПУЭ 7-го издания ;
б) результаты испытаний свидетельствуют о непрерывности защитных проводников;
в) в нулевых рабочих проводниках отсутствуют предохранители и однополюсные коммутирующие аппараты;
г) в нулевых защитных проводниках отсутствуют коммутирующие элементы;
д) качество разборных соединений соответствует II классу по ГОСТ 10434-82.
Заключение: исполнение групповых и распределительных сетей, параметры цепей "фаза-нуль" и характеристики аппаратов защиты в них по позициям,
перечисленным в п.а) Выводов, обеспечивают защиту при косвенном прикосновении;
Испытания провели:
| Инженер ЭИЛ |  |  |  |  | Матвеев Д.В.
Протокол проверил
| Генеральный директор |  |  |  |  | Коржев Д.С.
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).

## НомераПозиций (hidden)
Позиции, которые соотв. ПУЭ 7-го изд.
Позиции, которые соотв. ПУЭ 6-го изд.
Позиции, которые не соотв. ПУЭ

## Отчет о совместимости (hidden)
Отчет о совместимости для Подхрамовая 006,02,13г.xls
Дата отчета: 07.02.2013 16:50
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 11

## ЭЛ-7
Электроизмерительная лаборатория ООО "Технадзор 77" | [13 empty] | ЭЛ-7
Свидетельство о регистрации № 7961 | [7 empty] | Заказчик: ИП Казарян
действительно до 20 декабря2022г. | [7 empty] | Объект: электроустановка пиццерии и шаурмичной
Адрес: г. Москва , Курский вокзал пом. Б-37, Б-38
Дата проведения измерений: 01.07.2022 г.
П Р О Т О К О Л № 12/22-7
ПРОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ, УПРАВЛЯЕМЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ТОКОМ (УЗО)
Климатические условия при проведении проверки
Температура воздуха 23 C. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 1000 кПа
Цель проверки (испытаний)
приемо-сдаточные
(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные, эксплуатационные испытания, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены проверки (испытания):
ПУЭ, ГОСТ Р 51327.1-2010; ГОСТ Р 51326.1-2010
1. Результаты измерений:
№ п/п | Обозначение УЗО | Место установки по проекту | № пункта протокола проверки защиты от сверхтока (для АВДТ) | Номинальный ток, А | Тип УЗО по форме дифференциального тока | Номинальный дифференциальный не отключающий ток I∆nо, мА | Номинальный дифференциальный отключающий ток I∆n, мА | Минимальное время не отключения при I∆n, с | Вид испытательного тока (синусоидальный, пульсирующий) | Испытательный ток несрабатывания (0,5 I∆n), мА | Реакция расцепителя дифференциального тока (+, -) | Испытательный ток срабатывания (I∆n), мА | Реакция расцепителя дифференциального тока (+, -) | Время срабатывания tср при I∆n, с
[14 empty] | Допус-тимое | Измерен-ное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Щит ЩР 1
1 | F 204 63A 0,3 |  | - | 63 | АС | 150 | 300 | - | синус. | 150 | - | 300 | + | ≤0,3 | 0.031
|  |  | - | 63 | АС | 150 | 300 | - | синус. | 150 | - | 300 | + | ≤0,3 | 0.032
|  |  | - | 63 | АС | 150 | 300 | - | синус. | 150 | - | 300 | + | ≤0,3 | 0.032
2 | F 202 40A 0,03 | группа фазы L 1 | - | 40 | АС | 15 | 30 | - | синус. | 15 | - | 30 | + | ≤0,3 | 0.035
3 | F 202 40A 0,03 | группа фазы L 2 | - | 40 | АС | 15 | 30 | - | синус. | 15 | - | 30 | + | ≤0,3 | 0.035
4 | DS 201 C16 0,03А | группа сушильной машины | 15 | 16 | АС | 15 | 30 | - | синус. | 15 | - | 30 | + | ≤0,3 | 0.038
5 | DS 201 C16 0,03А | группа стиральной машины | 16 | 16 | АС | 15 | 30 | - | синус. | 15 | - | 30 | + | ≤0,3 | 0.033
6 | DS 201 C16 0,03А | группа разъемов штепсельных ванной и душевой | 17 | 16 | АС | 15 | 30 | - | синус. | 15 | - | 30 | + | ≤0,3 | 0.037
7 | DS 201 C16 0,03А | группа посудомоечной машины | 18 | 16 | АС | 15 | 30 | - | синус. | 15 | - | 30 | + | ≤0,3 | 0.036
8 | DS 201 C16 0,03А | группа духового шкафа | 19 | 16 | АС | 15 | 30 | - | синус. | 15 | - | 30 | + | ≤0,3 | 0.034
2. Измерения проведены приборами:
№ п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики |  |  |  | Дата поверки |  |  |  | № аттестата (свидетельства) |  | Орган Государственной метрологической службы, проводивший поверку
|  |  | Диапазон измерения |  | Класс точности (основная инструментальная погрешность измерений) |  | Последняя |  | Очередная
1 | Измеритель параметров эл.установок MI 3100S | 21221125 | 0,1…500 мА(0,1мА) 1-2000мс(1мс) |  | ± (3х10-2хI +0,2mA) % I∆n ± (1,5х10-2х∆T+3мс) |  | 2021-08-31 |  | 2023-08-30 |  | 1-102926947 |  | ИП Казаков П.С.
2 | Testo 622 Термогигрометр | 0192-1691 | 300-1200 кПа |  | ± 8 кПа |  | 2022-01-19 |  | 2023-01-18 |  | С-ГЧХ/19-01-2022/12453307 |  | ООО "ПРОММАШ ТЕСТ"
Обозначения:
а) УЗО типа АС - УЗО, срабатывание которого обеспечивается дифференциальным синусоидальным переменным током;
б) УЗО типа А - УЗО, срабатывание которого обеспечивается синусоидальным переменным и пульсирующим постоянным дифференциальными токами;
Примечание: реакция расцепителя: "–" -несрабатывание, "+" -срабатывание
Вывод: время срабатывания и отключающий дифференциальный ток УЗО в п.п. 1-8 соответствуют требованиям ПУЭ и ГОСТ Р 51326.1-2010.,ГОСТ Р 51327.1-2010
Заключение: УЗО в п.п. 1-29 обеспечивают защиту от прямого и косвенного прикосновения в отходящих от них линиях и пригодны к эксплуатации УЗО .
| Испытания провели: | инженер ЭИЛ | [8 empty] | Матвеев Д.В
| Протокол проверил: | Генеральный директор | [8 empty] | Коржев Д.С.
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).
Note on A6: за 2-5 дней до даты печати отчета

## Деф (hidden)
Электроизмерительная лаборатория ООО "Технадзор 77"
Свидетельство о регистрации № 7961 |  |  | Заказчик: Завизина Л. Н.
действительно до 20 декабря 2022г. |  |  | Объект: Жилой дом
Адрес: Московская облость, Солнечногорский р-н, дер. Юрлово, ул. Дачный тупик, участок 31 (IV)
Ведомость дефектов: 26.12.2019г.
ПТЭЭП, п. 1.7.2. Устройство электроустановок должно соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок, строительных норм и правил , государственных стандартов , Правил безопасности труда и другой нормативно-технической документации. Организация эксплуатации и ремонта электроустановок должна сооответствовать требованиям настоящих Правил , государственных стандартов, Правил безопасности при эксплуатации электроустановок и других нормативных актов по охране труда и технике безопасности. ПТЭЭП, п.3.6.24.: Электрооборудование, забракованное при внешнем осмотре, независимо от результатов испытаний и и змерений должно быть заменено или отремонтировано.
№ п/п | Элемент электроустановки | Выявленный дефект
1 | 2 | 3
Дефектов не обнаружено
Ведомость составил:
| Инженер ЭИЛ |  | Д.В Матвеев
Недостатки, выявленные электроизмерительной лабораторией, устранены_________2019г.
Ответственный __________________________________________________
Начальник ЭИЛ

## Список используемых приборов
| ООО "Технадзор 77"" |  |  |  | Заказчик: Мандрык Ю.
| (наименование организации, предприятия) |  |  |  | Объект: электроустановка жилого дома
| Свидетельство о регистрации № 7961 |  |  |  | Адрес: МО Истринский р-н., д. Веретенки т.п. Оранж Клаб вл. 112-2
| Действительно до 20 декабря 2022 г. |  |  |  | Дата проведения измерений: 03.08.2022 г.
Перечень применяемого испытательного оборудования (ИО) и средств измерений (СИ)
№ п/п | Наименование ИО и СИ | Тип применяемого ИО и СИ | Диапазон измерений | Точность измерений % | Дата аттестации (поверки) |  | № аттестата | Гос. Поверитель
[5 empty] | последняя | очередная
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ИС-20/1 Измеритель сопротивления заземления с клещами 40мм и комплектом штырей заземления | 2791.17 | 0,01…9990 Ом (0,01 Ом) | ± (0,03х R+3 е.м.р.) | 2022-01-24 | 2023-01-23 | С-МА/24.01.2022/125772680 | ФБУ "Ростест-Москва"
2 | МЕГЕОН -13200 Измеритель сопротивления изоляции ( мегаомметр) | 2423349 | 0 Ом…19,9 ГОм (0,01 кОм…0,1 ГОм) | ± (0,08Rх+3 е.м.р.) | 2022-01-18 | 2024-01-17 | С-ГХС/18.01.2022/125308829 | ООО "ЦМ"
3 | ИФН -300 Измеритель сопротивления цепи "фаза - нуль", "фаза -фаза" | 3747.19 | 0,01…300 Ом (0,01 Ом) | ± {[0,03+0,0001(Ak/Z-1)] хА+4 е.м.р.} | 2022-01-18 | 2024-01-17 | С-ГХС/18.01.2022/125308830 | ООО "ЦМ"
4 | ПЗО-500 ПРО Измеритель параметров УЗО | 27602019 | 0,1…500 мА(0,1мА) 1-2000мс(1мс) | ± (3х10-2хI +0,2mA) % I∆n ± (1,5х10-2х∆T+3мс) | 2022-01-24 | 2023-01-23 | С-МА/24.01.2022/125856937 | ФБУ "Ростест-Москва"
5 | РЕЙС-50 Измеритель длины кабеля | 190660 | 0-10000м (0,04м) | не более 0,2% | 2022-02-03 | 2023-02-02 | С-МА/03.022022/128744069 | ФБУ "Ростест-Москва"
6 | РТ-2048-02 Комплект нагрузочный измерительный с регулятором тока | 5354 | 20- 2000А | ±5% | 2022-01-20 | 2023-01-19 | С-МА/20.01.2022/125334504 | ФБУ "Ростест-Москва"
7 | Testo 540 Люксметр | 39091662/905 | 0…99999 Люкс, (1 Люкс) 0…9300 фут-свеча (1 фут-свеча) | (номин. Темп. 250С, ±1 знач.): 3% от изм. вел. | 2022-01-25 | 2023-01-24 | С-МА/25.01.2022/126255850 | ФБУ "Ростест-Москва"
8 | Testo 622 Термогигрометр | 0192-1691 | 300-1200 кПа | ± 2 кПа | 2022-01-19 | 2023-01-18 | С-ГЧХ/19-01-2022/12453307 | ООО "ПРОММАШ ТЕСТ"
9 | Измеритель параметров эл.установок MI 3100S | 21221125 | 0,1…500 мА(0,1мА) 0,01…300 Ом (0,01 Ом) 0 Ом…1,99Гом 0,01…1990 Ом (0,01 Ом) | ± (3х10-2хI +0,2mA) % I∆n ± {[0,03+0,0001(Ak/Z-1)] хА+4 е.м.р.} ± (0,08Rх+3 е.м.р.) ± (0,03х R+3 е.м.р.) | 2021-08-31 | 2023-08-30 | 1-102926947 | ИП Казаков П.С.

## Отчет о совместимости (1) (hidden)
Отчет о совместимости для 06-16 ВРЩ Подхрамовоц зоны ( ВРЩ 2-2, ВРЩ 4-5, ВРЩ 3-7, ВРЩ 3-8, ВРЩ 3-9, ВРЩ 3-10).xls
Дата отчета: 15.12.2019 17:03
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 1

## Лист1
Электроизмерительная лаборатория ООО "Технадзор 77" | [18 empty] | ЭЛ-6
Свидетельство о регистрации № 7961 | [9 empty] | Заказчик: ИП Казарян
действительно до 20 декабря 2022г. | [9 empty] | Объект: электроустановка пиццерии и шаурмичной
Адрес: г. Москва , Курский вокзал пом. Б-37, Б-38
Дата проведения измерений: 01.07.2022 г.
[6 empty] | ПРОТОКОЛ № |  |  | 12/22-6
проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 В
Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха 23C. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 1000 кПа
Цель измерений (испытаний)
приёмо-сдаточные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания)
ПУЭ п. 3.1.8, Прогрузка первичным током в соответствии с заводской инструкцией. ПУЭ п. 1.8.37 п.п. 3. ГОСТ Р 50345-2010; ГОСТ Р 50030.2-2010
1. Результаты измерений:
№№ п/п | Обозначение по схеме, место установки | Типовое обозначение (маркировка) | Типы расцепителей |  | Заданная выдержка времени (для кат. В), (с) | Уставка расцепителей |  |  |  | Проверка расцепителя
|  |  | перегрузки | короткого замыкания |  | перегрузки, (А) | короткого замыкания, (А) |  |  | перегрузки |  |  |  |  | короткого замыкания
[10 empty] | испытательный ток, (А) | Время срабатывания, (с) |  |  |  | Длительность приложения испытат. тока (с) | испытательный ток несрабатывания, (А) | Реакция расцепителя, (+/-) | испытательный ток срабатывания, (А) | Реакция расцепителя, (+/-)
[11 empty] | допустимое |  |  | измеренное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Щит ЩК
1 | гр. 0 ввода | ВА 47100 | ОВВ | МДС | - | 80 | 400 | - | 800 | 204 | 5 | - | 120 | 41 | 0.1 | 400 | - | 800 | +
[6 empty] | 80 | 400 | - | 800 | 204 | 5 | - | 120 | 43 | 0.1 | 400 | - | 800 | +
[6 empty] | 80 | 400 | - | 800 | 204 | 5 | - | 120 | 45 | 0.1 | 400 | - | 800 | +
2 | гр.01 | ВА 4729 | ОВВ | МДС | - | 10 | 50 | - | 100 | 26 | 5 | - | 60 | 15 | 0.1 | 50 | - | 100 | +
3 | гр.02 | ВА 4729 | ОВВ | МДС | - | 10 | 50 | - | 100 | 26 | 5 | - | 60 | 14 | 0.1 | 50 | - | 100 | +
4 | гр.03 | ВА 4729 | ОВВ | МДС | - | 10 | 50 | - | 100 | 26 | 5 | - | 60 | 12 | 0.1 | 50 | - | 100 | +
5 | гр.06 | ВА 4729 | ОВВ | МДС | - | 10 | 50 | - | 100 | 26 | 5 | - | 60 | 14 | 0.1 | 50 | - | 100 | +
6 | гр.07 | ВА 4729 | ОВВ | МДС | - | 10 | 50 | - | 100 | 26 | 5 | - | 60 | 12 | 0.1 | 50 | - | 100 | +
7 | гр.08 | ВА 4729 | ОВВ | МДС | - | 10 | 50 | - | 100 | 26 | 5 | - | 60 | 13 | 0.1 | 50 | - | 100 | +
8 | гр.12 | ВА 4729 | ОВВ | МДС | - | 16 | 80 | - | 160 | 41 | 5 | - | 60 | 14 | 0.1 | 80 | - | 160 | +
9 | гр.15 | ВА 4729 | ОВВ | МДС | - | 25 | 125 | - | 250 | 61 | 5 | - | 60 | 32 | 0.1 | 125 | - | 250 | +
[5 empty] | - | 25 | 125 | - | 250 | 61 | 5 | - | 60 | 35 | 0.1 | 125 | - | 250 | +
[5 empty] | - | 25 | 125 | - | 250 | 61 | 5 | - | 60 | 36 | 0.1 | 125 | - | 250 | +
10 | гр.26 | ВА 4729 | ОВВ | МДС | - | 25 | 125 | - | 250 | 61 | 5 | - | 60 | 33 | 0.1 | 125 | - | 250 | +
[5 empty] | - | 25 | 125 | - | 250 | 61 | 5 | - | 60 | 35 | 0.1 | 125 | - | 250 | +
[5 empty] | - | 25 | 125 | - | 250 | 61 | 5 | - | 60 | 33 | 0.1 | 125 | - | 250 | +
11 | гр.27 | ВА 4729 | ОВВ | МДС | - | 25 | 125 | - | 250 | 61 | 5 | - | 60 | 35 | 0.1 | 125 | - | 250 | +
[5 empty] | - | 25 | 125 | - | 250 | 61 | 5 | - | 60 | 36 | 0.1 | 125 | - | 250 | +
[5 empty] | - | 25 | 125 | - | 250 | 61 | 5 | - | 60 | 32 | 0.1 | 125 | - | 250 | +
12 | гр.28 | ВА 4729 | ОВВ | МДС | - | 25 | 125 | - | 250 | 61 | 5 | - | 60 | 33 | 0.1 | 125 | - | 250 | +
[5 empty] | - | 25 | 125 | - | 250 | 61 | 5 | - | 60 | 34 | 0.1 | 125 | - | 250 | +
[5 empty] | - | 25 | 125 | - | 250 | 61 | 5 | - | 60 | 36 | 0.1 | 125 | - | 250 | +
13 | гр.29 | ВА 4729 | ОВВ | МДС | - | 25 | 125 | - | 250 | 61 | 5 | - | 60 | 32 | 0.1 | 125 | - | 250 | +
[5 empty] | - | 25 | 125 | - | 250 | 61 | 5 | - | 60 | 32 | 0.1 | 125 | - | 250 | +
[5 empty] | - | 25 | 125 | - | 250 | 61 | 5 | - | 60 | 35 | 0.1 | 125 | - | 250 | +
14 | гр.40 | ВА 4729 | ОВВ | МДС | - | 25 | 125 | - | 250 | 61 | 5 | - | 60 | 36 | 0.1 | 125 | - | 250 | +
[5 empty] | - | 25 | 125 | - | 250 | 61 | 5 | - | 60 | 36 | 0.1 | 125 | - | 250 | +
[5 empty] | - | 25 | 125 | - | 250 | 61 | 5 | - | 60 | 35 | 0.1 | 125 | - | 250 | +
15 | гр.41 | ВА 4729 | ОВВ | МДС | - | 10 | 50 | - | 100 | 26 | 5 | - | 60 | 11 | 0.1 | 50 | - | 100 | +
16 | гр.42 | ВА 4729 | ОВВ | МДС | - | 16 | 80 | - | 160 | 41 | 5 | - | 60 | 16 | 0.1 | 80 | - | 160 | +
17 | гр.43 | ВА 4729 | ОВВ | МДС | - | 16 | 80 | - | 160 | 41 | 5 | - | 60 | 14 | 0.1 | 80 | - | 160 | +
18 | гр.44 | ВА 4729 | ОВВ | МДС | - | 16 | 80 | - | 160 | 41 | 5 | - | 60 | 15 | 0.1 | 80 | - | 160 | +
19 | гр.45 | ВА 4729 | ОВВ | МДС | - | 16 | 80 | - | 160 | 41 | 5 | - | 60 | 15 | 0.1 | 80 | - | 160 | +
2. Измерения проведены приборами:
№№ п/п | Тип | Завод. номер | Метрологические характеристики |  |  |  | Дата поверки |  |  |  | № аттестата, (св-ва) |  |  | Орган Государственной метрологической службы, выдавший аттестат (св-во) поверки.
|  |  | Диапазон измерений |  | Класс точности |  | Последняя |  | Очередная
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9
1 | РТ-2048-02 Комплект нагрузочный измерительный с регулятором тока | 5354 | 20- 2000А |  | ±5% |  | 2022-01-20 |  | 2023-01-19 |  | С-МА/20.01.2022/125334504 |  |  | ФБУ РОСТЕСТ г. Москва
2 | Testo 622 Термогигрометр | 0192-1691 | 300-1200 кПа |  | ± 8 кПа |  | 2022-01-19 |  | 2023-01-18 |  | С-ГЧХ/19-01-2022/12453307 |  |  | ООО "ПРОММАШ ТЕСТ"
Обозначения:
1. Типы расцепителя
1.1. ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратнозависимой выдержкой времени;
1.2. НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени;
1.3. МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия;
1.4. B, C, D и т.д. – тип мгновенного расцепителя по ГОСТ Р 50345-2010, IEC 898.
Заключение: Низковольтные автоматические выключатели соответствуют требованиям ПУЭ п. 3.1.8 ПУЭ п. 1.8.34 п.п. 3.и заводской инструкции.
Испытания провели:
| Инженер ЭИЛ |  |  |  | Матвеев Д.В.
Протокол проверил
| Генеральный директор |  |  |  | Коржев Д.С.
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения электроизмерительной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).

## Лист2
Электроизмерительная лаборатория ООО "Технадзор 77" | [6 empty] | ЭЛ-2
Свидетельство о регистрации № 7961 |  |  |  |  | Заказчик: Мандрык Ю.
действительно до 20 декабря 2022г. |  |  |  |  | Объект: электроустановка жилого дома
Адрес: МО Истринский р-н., д. Веретенки т.п. Оранж Клаб
Дата проведения измерений: 03.08.2022 г.
П Р О Т О К О Л № 13/22-8
проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств
Климатические условия при проведении проверки
Температура воздуха 028C. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 998 кПа
Цель проверки (испытаний)
приемо-сдаточные
(приемо-сдаточные, периодические, сличительные, контрольные, эксплуатационные испытания, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):
ПУЭ 1.8.39, табл. 1.8.38; 1.7.61; ГОСТ 50571.28-2006; проект АО «ИВЕСТМЕД» шифр: 143-ИТМ/2017-МРТ-ЭОМ
1. | Вид грунта: |  |  |  |  | суглинок
2. | Характер грунта: |  |  |  |  | сухой
(влажный, средней влажности, сухой)
3. | Заземляющее устройство применяется для электроустановки: |  |  |  |  | до 1000В
(до 1000 В, до и выше 1000 В, свыше 1000 В)
4. | Режим нейтрали: |  |  | пятипроводная сеть с глухо заземлённой нейтралью
5. | Удельное сопротивление грунта: |  |  |  |  | 110(Омхм)
6. | Расчётный ток замыкания на землю: |  |  |  |  | не проводилось (А)
7. | Результаты измерений:
№ п.п. | Назначение заземлителя, | Место измерения |  | Расстояние до потенциальных и токовых электродов, (м) |  | Сопротивление заземлителей (заземляющих устройств), (Ом) |  |  | К попр.
[6 empty] | Доп. | Измер. | Привед.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Повторное заземляющее устройство | с присоединением с глухозаземленной нейтралью |  | Потенциальных – 20 м; Токовых – 20 м |  | - | 0.78 | 1.16 | 1.5
8. Измерения проведены приборами:
№ п.п. | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки |  | № аттестата (свидетельства) | Орган гос.метрологической службы. Проводивший проверку
|  |  | Диапазон измерений | Класс точности (основная инструментальная погрешность измерений) | последняя | Очередная
1 | Измеритель параметров эл.установок MI 3100S | 21221125 | 0,01…9990 Ом (0,01 Ом) | ± (0,03х R+3 е.м.р.) | 2021-08-31 | 2023-08-30 | 1-102926947 | ИП Казаков П.С.
2 | Testo 622 Термогигрометр | 0192-1691 | 300-1200 кПа | ± 8 кПа | 2022-01-19 | 2023-01-18 | С-ГЧХ/19-01-2022/12453307 | ООО "ПРОММАШ ТЕСТ"
Заключение: Сопротивление заземляющего устройства удовлетворяет требованиям нормативной
и технической документации
Испытания провели:
| Инженер ЭИЛ | [5 empty] | Матвеев Д.В
Протокол проверил:
| Генеральный директор | [5 empty] | Коржев Д.С.
Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям).